##### REPUBLIQUE AFERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

NOTE DE CALCUL D'ASSAINISSEMENT

Projet :    Cité résidentielle de 200 logements

Débit de pointe

I) PRESENTATION DU PROJET :

##### Le présent projet comprend l'étude de 200 logements dans le cadre du logement social locatif. Situé au …………….  de la commune de  ………….., dans une  relief accidentée; ce projet est situé à la périphérie  de la ville, et la projection d’un réseau d'Assainissement & d’AEP principale, et difficile à branché ou de piquet à partir d’un réseau existant.

I .1) BESOINS DOMESTIQUES :

- Débit moyen

La consommation moyenne journalière prévisible se situe dans une fourchette de 200 à 250 litres par habitant et par jour.

Soit un débit moyen à évacuer : 140 l/h.j ≤ qm ≤ 170 l/h.j

##### Donc, la consommation moyenne journalière est donnée par la formule suivante :

##### Qjmoy = Nx D

##### Où :		 Qjmoy = Débit moy journalier ( l/s )

##### D : Datation l/j/ habitant(ou le nombre d'équivalent/habitants)

##### I-2) DEBITS DES EAUX USEES :

##### a)Débit moyen d’eau usée :

##### Qmoy eu =n.N.cr86400

Ou :  Qmoy eu = Qmoy x Cr= 2.43 x 0.8= 1,94 l/s

##### Oû : Qmoy : Débit moyen des eaux usées (l/s)

##### n : Dotation journalière(l/s)

##### N : Nombre d’habitant

##### cr : Coefficient de rejet(cr = 0.8)

b) Débit de pointe d’eau usée:

Du fait des activités et des modes de vie, on constate que les débits d'eaux usées se caractérisent par des pointes à certaines périodes de la journée.

On définit un débit de pointe : Qp = p*Qm

Kp =bQmoy+a

Avec :

Qmoy est exprimé en m3/s

Les valeurs de a et de b sont prises respectivement égales à 1,5 et 2,5. Ce coefficient devant rester inférieur à 4.

##### On applique le débit de pointe calculé par la formule suivante:

Qp = Qmoy x Kp

Avec :  Kp =2.5Qmoy+1.5=3.19

##### Donc : Qpeu=3.19 x 1.94 = 6,19  l/s

c) Calcul du débit spécifique des eaux usées :

- Où : QSP : Débit spécifique des eaux usées (L/s)

- QEU : débit des eaux usées (L/s)

- ST   : Surface totale des bassins versants est égale à 2.5 (ha)

- D’Où :

- QSP   =QPST  = 6.19 2.50=2,476  lsha

- I-3) DEBITS DES EAUX USEES :

- par la formule.

- Q = C . I . A

- C = 0.6

- I = 169.56 l/s/A

- A = Surface du bassin versant.

- II) CALCUL DES EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES

- Pour une étude préliminaire on peut supposer que les surface des sous bassins sont identiques (0.1511 ha), et la pente est la pente moyenne du terrain.

- DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE

- Le calcul est fait à la base de la formule de CHEZY.

- V=CRI		(1)

- Q=CRIw.		(2)

- Avec : C : Coefficient de rugosité de Maning Strickler

- C=1nR16		n=0.01333  C= 75 R1/6

- Dans (1)  V=75R16R12I=75R23I12

- Q=75  R2/3 I1/2 .w   Q = kI

- k = QI :Caractéristique du débit à partir du tableau (Plein section) on tir « ko »

- avec : Qo = ko I

- On déduit le rapport des débits :

- rq=QQo=kko

- On tir le reste des données des tableaux (Abaques)

- Voir les résultats dans le tableau qui sui

CALCUL DES EAUX USSEES ET EAUX PLUVIALE

| BV | Tronçon | Surface |  | Qsp | C | I | Qeau usee |  | Qeau pluvial |  | Q(Eu +Ep) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Element | Cummule |  |  |  | Element | Cummule | Elemen | Cummule |  |
| 1 | 1--2 | 0,1511 | 0,1511 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,37412 | 10,248 | 10,2482 | 10,62233 |
| 2 | 2--3 | 0,1511 | 0,3022 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,74825 | 10,248 | 20,4964 | 21,24466 |
| 3 | 3--4 | 0,1511 | 0,4533 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,12237 | 10,248 | 30,7446 | 31,86699 |
| 4 | 4--5 | 0,1511 | 0,6044 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,49649 | 10,248 | 40,9928 | 42,48932 |
| 5 | 5--6 | 0,1511 | 0,7555 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,87062 | 10,248 | 51,241 | 53,11165 |
| 6 | 6--7 | 0,1511 | 0,9066 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 2,24474 | 10,248 | 61,4892 | 63,73398 |
| 7 | 7--8 | 0,1511 | 1,0577 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 2,61887 | 10,248 | 71,7374 | 74,35631 |
| 8 | 8--9 | 0,1511 | 1,2088 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 2,99299 | 10,248 | 81,9857 | 84,97864 |
| 9 | 18--19 | 0,1511 | 0,1511 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,37412 | 10,248 | 10,2482 | 10,62233 |
| 10 | 19--20 | 0,1511 | 0,3022 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,74825 | 10,248 | 20,4964 | 21,24466 |
| 11 | 22-23 | 0,1511 | 0,1511 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,37412 | 10,248 | 10,2482 | 10,62233 |
| 12 | 23--24 | 0,1511 | 0,3022 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,74825 | 10,248 | 20,4964 | 21,24466 |
| 13 | 24--20 | 0,1511 | 0,453 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,12163 | 10,248 | 30,7243 | 31,8459 |
| 14 | 20--21 | 0,1511 | 0,755 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,86938 | 10,248 | 51,2071 | 53,0765 |
| 15 | 25--26 | 0,1511 | 0,1511 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,37412 | 10,248 | 10,2482 | 10,62233 |
| 16 | 26--27 | 0,1511 | 0,3022 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,74825 | 10,248 | 20,4964 | 21,24466 |
| 17 | 27-21 | 0,1511 | 0,4533 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,12237 | 10,248 | 30,7446 | 31,86699 |
| 18 | 21--9 | 0,1511 | 1,208 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 2,99101 | 10,248 | 81,9314 | 84,9224 |
| 19 | 9--10 | 0,1511 | 2,416 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 5,98202 | 10,248 | 163,863 | 169,8448 |
| 20 | 10--11 | 0,1511 | 2,5671 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 6,35614 | 10,248 | 174,111 | 180,46713 |
| 12 | 11--12 | 0,1511 | 2,7182 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 6,73026 | 10,248 | 184,359 | 191,08946 |
| 22 | 28--29 | 0,1511 | 0,1511 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,37412 | 10,248 | 10,2482 | 10,62233 |
| 23 | 29--30 | 0,1511 | 0,3022 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,74825 | 10,248 | 20,4964 | 21,24466 |
| 24 | 31--32 | 0,1511 | 0,435 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,07706 | 10,248 | 29,5034 | 30,5805 |
| 25 | 32--33 | 0,1511 | 0,5861 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,45118 | 10,248 | 39,7516 | 41,20283 |
| 26 | 33--12 | 0,1511 | 0,737 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,82481 | 10,248 | 49,9863 | 51,8111 |
| 27 | 12--13 | 0,1511 | 3,445 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 8,52982 | 10,248 | 233,654 | 242,1835 |
| 28 | 13--14 | 0,1511 | 4,3834 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 10,8533 | 10,248 | 297,3 | 308,15302 |
| 29 | 17--16 | 0,1511 | 0,1511 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,37412 | 10,248 | 10,2482 | 10,62233 |
| 30 | 16--15 | 0,1511 | 0,302 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 0,74775 | 10,248 | 20,4828 | 21,2306 |
| 31 | 15-14 | 0,1511 | 0,453 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0,37412 | 1,12163 | 10,248 | 30,7243 | 31,8459 |
| 32 | 14--rejet | 0 | 4,8364 | 2,476 | 0,4 | 169,56 | 0 | 11,9749 | 0 | 328,024 | 339,99892 |

- CALCUL HYDRAULIQUE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n = |  | 0,0133 |  | 200 Logts LSL YABOUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| Bassin | Tronçon |  | Qtth (l/s) |  |  | i (m/m) |  |  | D (mm) | R (m) | S (m2) | C | Vps (m/s) | Qps (l/s) |  | rQ |  | rH (%) | Hr (mm) | Amouillée | Vr (m/s) | Vo(m/s) |  |  | Qtts (l/s) |  |  |  |  |
| 1 | 1--2 |  | 10,622 |  |  | 0,027 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,20 | 155,23 |  | 0,068 |  | 17,56 | 52,669 | 0,008 | 1,27 | 1,32 |  |  | 0,3741236 |  |  |  |  |
| 2 | 2--3 |  | 21,245 |  |  | 0,027 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,20 | 155,23 |  | 0,137 |  | 24,86 | 74,574 | 0,014 | 1,54 | 1,32 |  |  | 0,7482472 |  |  |  |  |
| 3 | 3--4 |  | 31,867 |  |  | 0,027 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,20 | 155,23 |  | 0,205 |  | 31,14 | 93,434 | 0,019 | 1,69 | 1,32 |  |  | 1,1223708 |  |  |  |  |
| 4 | 4--5 |  | 42,489 |  |  | 0,027 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,20 | 155,23 |  | 0,274 |  | 36,16 | 108,495 | 0,023 | 1,83 | 1,32 |  |  | 1,4964944 |  |  |  |  |
| 5 | 5--6 |  | 53,112 |  |  | 0,067 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,46 | 244,53 |  | 0,217 |  | 32,10 | 96,312 | 0,020 | 2,69 | 2,08 |  |  | 1,870618 |  |  |  |  |
| 6 | 6--7 |  | 63,734 |  |  | 0,067 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,46 | 244,53 |  | 0,261 |  | 35,29 | 105,870 | 0,022 | 2,84 | 2,08 |  |  | 2,2447416 |  |  |  |  |
| 7 | 7--8 |  | 74,356 |  |  | 0,067 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,46 | 244,53 |  | 0,304 |  | 38,08 | 114,237 | 0,025 | 2,99 | 2,08 |  |  | 2,6188652 |  |  |  |  |
| 8 | 8--9 |  | 84,979 |  |  | 0,067 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,46 | 244,53 |  | 0,348 |  | 40,62 | 121,868 | 0,027 | 3,14 | 2,08 |  |  | 2,9929888 |  |  |  |  |
| 9 | 18--19 |  | 10,622 |  |  | 0,067 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,46 | 244,53 |  | 0,043 |  | 14,17 | 42,497 | 0,006 | 1,73 | 2,08 |  |  | 0,3741236 |  |  |  |  |
| 10 | 19--20 |  | 21,245 |  |  | 0,067 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,46 | 244,53 |  | 0,087 |  | 19,57 | 58,708 | 0,010 | 2,16 | 2,08 |  |  | 0,7482472 |  |  |  |  |
| 12 | 23--24 |  | 21,245 |  |  | 0,067 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,46 | 244,53 |  | 0,087 |  | 19,57 | 58,708 | 0,010 | 2,16 | 2,08 |  |  | 0,7482472 |  |  |  |  |
| 13 | 24--20 |  | 31,846 |  |  | 0,047 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,90 | 204,81 |  | 0,155 |  | 26,70 | 80,094 | 0,015 | 2,09 | 1,74 |  |  | 1,121628 |  |  |  |  |
| 14 | 20--21 |  | 53,077 |  |  | 0,047 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,90 | 204,81 |  | 0,259 |  | 35,19 | 105,565 | 0,022 | 2,37 | 1,74 |  |  | 1,86938 |  |  |  |  |
| 15 | 25--26 |  | 10,622 |  |  | 0,047 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,90 | 204,81 |  | 0,052 |  | 15,77 | 47,304 | 0,007 | 1,48 | 1,74 |  |  | 0,3741236 |  |  |  |  |
| 16 | 26--27 |  | 21,245 |  |  | 0,047 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,90 | 204,81 |  | 0,104 |  | 21,39 | 64,184 | 0,011 | 1,90 | 1,74 |  |  | 0,7482472 |  |  |  |  |
| 17 | 27-21 |  | 31,867 |  |  | 0,047 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,90 | 204,81 |  | 0,156 |  | 26,71 | 80,124 | 0,015 | 2,09 | 1,74 |  |  | 1,1223708 |  |  |  |  |
| 18 | 21--9 |  | 84,922 |  |  | 0,047 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,90 | 204,81 |  | 0,415 |  | 44,43 | 133,293 | 0,030 | 2,79 | 1,74 |  |  | 2,991008 |  |  |  |  |
| 19 | 9--10 |  | 169,845 |  |  | 0,024 |  |  | 400 | 0,1 | 0,1256 | 51,22 | 2,51 | 315,19 |  | 0,539 |  | 52,24 | 208,951 | 0,067 | 2,55 | 1,51 |  |  | 5,982016 |  |  |  |  |
| 20 | 10--11 |  | 180,467 |  |  | 0,024 |  |  | 400 | 0,1 | 0,1256 | 51,22 | 2,51 | 315,19 |  | 0,573 |  | 54,59 | 218,357 | 0,070 | 2,57 | 1,51 |  |  | 6,3561396 |  |  |  |  |
| 12 | 11--12 |  | 191,089 |  |  | 0,024 |  |  | 400 | 0,1 | 0,1256 | 51,22 | 2,51 | 315,19 |  | 0,606 |  | 57,00 | 228,003 | 0,074 | 2,58 | 1,51 |  |  | 6,7302632 |  |  |  |  |
| 22 | 28--29 |  | 10,622 |  |  | 0,024 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,07 | 146,35 |  | 0,073 |  | 18,01 | 54,027 | 0,009 | 1,22 | 1,24 |  |  | 0,3741236 |  |  |  |  |
| 23 | 29--30 |  | 21,245 |  |  | 0,024 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,07 | 146,35 |  | 0,145 |  | 25,69 | 77,066 | 0,014 | 1,47 | 1,24 |  |  | 0,7482472 |  |  |  |  |
| 24 | 31--32 |  | 30,581 |  |  | 0,008 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 1,20 | 84,50 |  | 0,362 |  | 41,44 | 124,318 | 0,028 | 1,10 | 0,72 |  |  | 1,07706 |  |  |  |  |
| 25 | 32--33 |  | 41,203 |  |  | 0,008 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 1,20 | 84,50 |  | 0,488 |  | 48,84 | 146,530 | 0,034 | 1,20 | 0,72 |  |  | 1,4511836 |  |  |  |  |
| 26 | 33--12 |  | 51,811 |  |  | 0,005 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 0,95 | 66,80 |  | 0,776 |  | 68,82 | 206,463 | 0,052 | 1,01 | 0,57 |  |  | 1,824812 |  |  |  |  |
| 27 | 12--13 |  | 242,184 |  |  | 0,005 |  |  | 500 | 0,125 | 0,1963 | 53,17 | 1,33 | 260,85 |  | 0,928 |  | 82,56 | 412,777 | 0,171 | 1,41 | 0,80 |  |  | 8,52982 |  |  |  |  |
| 28 | 13--14 |  | 308,153 |  |  | 0,008 |  |  | 500 | 0,125 | 0,1963 | 53,17 | 1,68 | 329,95 |  | 0,934 |  | 83,37 | 416,872 | 0,173 | 1,78 | 1,01 |  |  | 10,8532984 |  |  |  |  |
| 29 | 17--16 |  | 10,622 |  |  | 0,044 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 2,80 | 198,17 |  | 0,054 |  | 15,95 | 47,862 | 0,007 | 1,45 | 1,68 |  |  | 0,3741236 |  |  |  |  |
| 30 | 16--15 |  | 21,231 |  |  | 0,053 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,08 | 217,49 |  | 0,098 |  | 20,74 | 62,207 | 0,011 | 1,99 | 1,85 |  |  | 0,747752 |  |  |  |  |
| 31 | 15-14 |  | 31,846 |  |  | 0,053 |  |  | 300 | 0,075 | 0,0707 | 48,83 | 3,08 | 217,49 |  | 0,146 |  | 25,81 | 77,442 | 0,015 | 2,19 | 1,85 |  |  | 1,121628 |  |  |  |  |
| 32 | 14--rejet |  | 339,999 |  |  | 0,053 |  |  | 500 | 0,125 | 0,1963 | 53,17 | 4,33 | 849,25 |  | 0,400 |  | 43,61 | 218,063 | 0,083 | 4,12 | 2,60 |  |  | 11,9749264 |  |  |  |  |